## Slide 1: Okos technológiák alkalmazási példai a távhőrendszerben
Geyer Szilveszter Grundfos South East Europe Kft.

## Slide 2: Okos szivattyúk
Okos szivattyúk jellemzői
Öntanuló szabályozási algoritmusok
Kétirányú kommunikáció többféle platformon – okostelefon !
Rendszer optimalizálás/diagnosztika
Adat helyett információ !

## Slide 3: Okos szivattyúk
E-szivattyú
iSolution
Szivattyú + hajtás + szabályozás + mérés + kommunikáció
Szoftver
Frekvencia- váltó
Villany- motor
Távadó
Felh. interfész
Szabályozó
Szivattyú

## Slide 4: Okos rendszerek
Szivattyúink számos vezérlési lehetőséggel rendelkeznek, melyek az igényeknek megfelelően szabályoznak
Érzékelőink és vezérlőink segítségével a teljes rendszer könnyedén vezérelhetővé válik. Komplex vezérlési feladatokat is elláthatunk
Felhő alapu szolgáltatásaink kiterjedt hálózatok egyszerű vezérlését segíti, melyek egy teljes hidraulikai rendszerként csatlakozhatnak meglévő BMS/SCADA rendszerekbe
INTELIGENS, SZABÁLYZOTT SZIVATTYÚK
VEZÉRLÉS ÉS
KOMUNIKÁCIÓ
RENDSZER INTEGRÁLÁS ÉS FELHŐ ALAPÚ RENDSZER
1
2
3

## Slide 5: Diagnosztika és optimalizálás okos szivattyúkkal
Rendszer hidraulika
Nyomáskülönbség-mérés (közvetlen távadó) Pontosság: 2% (FS)
Térfogatáram mérés (számított) Pontosság: 3-5% (FS), görbe 90%-ban

## Slide 6: Diagnosztika és optimalizálás okos szivattyúkkal
Optimalizálás trend adatokkal
A.) eset
B.) eset
A.) eset: Q > Qtervezett , beszabályozatlanság, túl nagy alapjel (statikus szab.), alacsony közeghőmérséklet (időjárásfüggő szab.)
B.) eset: túlméretezett szivattyú, tervezettnél nagyobb ellenállás (Q < Qterv)
C.) eset: Magas alapjel, beszabályozási probléma (FLOWlimit)
Ábrázolja a jellegmezőben a munkapontok múltbeli változását. Valós üzemi tartomány!!!!
C.) eset

## Slide 7
Diagnosztika és optimalizálás okos szivattyúkkal
Rendszer energetika
Hőmennyiség-mérő (megosztó) funkció:
  A mérési pontosság +/-1% és +/-10% között változik az üzemi körülményektől függően.
  Külső hőmérsékletmérő (visszatérő ágba) közvetlenül csatlakozik.
  Energia mérleg készítéséhez alkalmazható.

## Slide 8: Szivattyúcsoport szabályozás
Hagyományos elrendezés külső szabályozó egységgel.
Csoportszabályozó bekerülési és telepítési költsége viszonylag magas.
Megtérülés idő nagy térfogatáramok (>100 m3/h) esetén elfogadható.
MAGNA3 kétszivattyús / TPE3 max. négyszivattyús
Nincs külső csoportszabályozó
Egyes vagy ikerszivattyúk
Szivattyúk között vezeték nélküli kommunikáció
Irányítási mód: állandó görbe, vagy állandó nyomás
GENIair

## Slide 9: Egyedi szabályozások - HMV
Limit Exceed Function + hőmérséklet szabályzás
25
55oC
Hideg víz, 10oC
Fogyasztók
80 oC
60 oC
25 oC
Start/stop
55 oC
200 kW
600 kW
Fűtőkör

## Slide 10: Egyedi szabályozások - sönt
BURNER
E
T
Limit Exceed Function + hőmérséklet szabályzás

## Slide 11: Távhő hálózat hőmérséklet menedzsmentje okos eszközökkel iGrid koncepció
Hőmérséklet optimalizáló egység
Intelligens mérési pontok és bypass modulok (T & Δp)
Igény/terhelés függő ellátás
Szabályozott előremenő hőmérséklet a terhelés alapján, így kisebb hőveszteség
Megosztott szivattyúzás, csökkentett Dp és energiafogyasztás
Zónákra osztott távhő hálózat

## Slide 12: iGRID - Hőmérsékleti zóna modulok Okos szivattyúkkal
Klasszikus megoldás
Primer Dp nincs hasznosítva.
Nyomásveszteség a szelepen.
„Free flow” kapcsolás
Nyomás független.
Nincs szelepveszteség.
Megbízhatóság
Sönt kapcsolás
Nincs nyomáskontrol.
Alacsony költség.
Nincs szelepveszteség.

## Slide 13: Köszönöm a figyelmet!
Erdei István
ierdei@grundfos.com
Tel: 20-9649 790
www.tavho.org/e-learning