## Slide 1: Szabályozószelepek
Kubinyi Antal
Danfoss Kft

## Slide 2: Szabályozószelep
Mi a szabályozószelep
A szabályozó szelep egy eszköz amellyel befolyásolni, szabályozni tudjuk a rendelkezésre álló térfogatáramot a fűtési/hűtési rendszerben.

## Slide 3: Szabályozószelepek
Statikus szabályozás
Előzetes méretezés alapján állandó folytást hoz létre a rendszerben
Dinamikus (segédenergia nélküli) szabályozók
A rendszer hiradulikai változásait követve állandó értéken tartja a kívánt paramétert (hőmérséklet, nyomás, térfogatáram).
Motoros szabályozó szelepek
Külső szabályozó által vezérelve segédenergia felhasználásával avatkoznak be a rendszer térfogatáramába.

## Slide 4: Alapvető paraméterek
PN - nyomásfokozat* PN névleges nyomásértékek 1 - 1,6 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 és 40 (bar).
    Max. statikus nyomás a szelep üzem közben ekkora nyomást képes kezelni tartósan károsodás nélkül.
    Szabályozószelepeket jellemzően alacsony (6-16 bar) és közepes nyomáson (25-40 bar) alkalmazzuk
DN – névleges átmérő*
        névleges DN érték 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 65 - 80 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 – 300…
      Tközeg - közeghőmérséklet
Alacsony hőmérsékletű szelepek T < 120°C
Közepes hőmérsékletű szelepek T 120°C- 350°C
DN

## Slide 5: Szabályozószelep jelleggörbe (karakterisztika)
A szelep karakterisztika meghatározza a viszonyt a szelepnyitás (szelepszár elmozdulás) és a térfogatáram változás között álandó nyomás mellett.
A szabályozószelepek többségénél lineáris vagy logaritmikus (egyenszázalékos) áramlás jellemzi. Más karakterisztikák módosított parabolikus köztes megoldás a lineáris és logaritmikus között. zárás és gyors nyitás jellemzi.
Quick openning

## Slide 6: Cél: Lineáris hőátadás
Logaritmikus jelleggörbét jellemzően a hőcserélő kimenetének linearizálására használjuk.
  *A hőcserélő teljesítménye logaritmikussal ellentétes jelleggörbén mozog
  Ezért a logaritmikusan vezérelt hőcserélő teljesítménye közel lineárisan szabályozható lesz.
  * Normál épületgépészeti (pl. víz-levegő) alkalmazásra. Víz víz távfűtési alkalmazásoknál a hőcserélő jellegörbéje közelebb van a lineárishoz.

## Slide 7: Szabályozó szelepek kiválasztás/elmélet
A szabályozó szelepnek hatása van a folyamatra. Szabályozó szelepek beavatkoznak a szabályozott folyamatba:
  Folyadék térfogatáram – a folyamatba belépő víz mennyiségét (szelep kapacitás)
  Nyomáskülönbség- nyomáskülönbség a szelepbe be és kilépő oldala között
Ez a két tényező, áramlási és nyomáskülönbségi együttható jelenik meg a – Kvs értékben
A Kvs lehetővé teszi:
  A szelepek összehasonlítását
  A nyomásveszteség meghatározható a térfogatáramból
  A térfogatáramot meg lehet határozni a szelep nyomásveszteségéből

## Slide 8: Szelep kapacitás
Szabályozószelep azonosítására és térfogatáram számszerüsítésére használt paraméterek.:
  Kv érték számított térfogatáram (kapacitás) [m3/h] egy bar nyomáskülönbség hatására adott szelepállásnál
  Kvs érték max kapacitás teljesen nyitott szelepen keresztül egy bar nyomáskülönbség hatására (1 bar, T=20 C) átáramló vízmennyiség
  Kvr érték a szelep legalacsonyabb kapacitása (legalacsonyabb térfogatáram) ahol stabilan képes szabályozni. Az alkalmazhatósághoz megkívánt minimális érték
  Kvs értékek szelepek tipikus tartományához:

## Slide 9: Kiválasztási paraméterek
A megfelelő szabályozószelep kiválasztásánál több paramétert is figyelembe kell vennünk.:
  PN Névleges nyomás (maximum statikus nyomás amit a szelep kezelni képes károsodás nélkül üzem közben
  Zárási nyomás(motoros szelep) mekkora a megengedett maximális nyomáskülönbség zárt szelepnél amit a mozgató motor ellen tud tartani a tökéletes zárás mellett
  Közeg hőmérséklet, közeg típus
  Szerelési kondíciók, csőátmérők, névleges méret DN
  Szelep állítási viszony (Valve Rangeability)
  Szelep autoritás
  Szelep kavitációs koefficiens

## Slide 10: Szelep állítási viszony-R (VDI/VDE 2173)
állítási viszony a minimális szabályozható térfogatáram aránya a névleges szelepkapacitáshoz képest, ahol még stabil az áramlás.
Ez a maximális szabályozható áramlás és a minimális szabályozható áramlás aránya állandó nyomásesés esetén.
Minnél magasabb a szelep állítási viszony annál jobb a szabályozási képessége a szelepnek
pl. Állítási viszony 50:1 -> a szelepszár teljes útjának 2% -ban nem lesz szabályos az áramlás

## Slide 11: Szelep állítási viszony R (VDI/VDE 2173)
A minimális szabályozható áramlás a szelepen keresztül a szelep kialakításának függvénye
Egy ideális szelepben a működtető egységben alkalmazott jelváltozás, még a végtelenül kicsi változás is, a szelepszárat mozgatni fogja, még akkor is, ha ez a mozgás végtelenül kicsi
Ezt a súrlódási erőt a szelepmozgatónak kell kezelni.
Amikor a hajtómű elegendő erőt fejt ki, a szelepszár véges elmozdulást hajt végre.
Ha ez a szelep teljesen zárva van, ez a véges mozgás bizonyos minimális áramlási sebességet eredményez
kvs
kvr
Állítási viszony meghatározó területe a jellegörbén!

## Slide 12: Szelep autoritás-Va szabályozás stabilitása
Szelep autoritás (nyomás autoritás) megadja a szelep ellenálásának arányát a fűtési kőr ellenállásához viszonyítva. Va-meghatározza a szelep minimális nyomásesésének aránya (teljesen nyitott szelepen) a maximális nyomáseséshez ami a minmális zárási pozíciónál, ahol stabilan szabályozható a térfogatáram), százalékosan kifejezve. A maximális nyomásesés alatt a teljes rendszer ellenállását értjük amit a motoros szeleppel szabályozunk, beleértve a csővezeték, a hőcserélő és a teljesen nyitott szelep ellenállását. (dpv+dpc)
Elvárt Va: 30 % 2 utú szelepeknél, 50% 1 utú szelepeknél
A magas szelepautoritás biztosítja hogy minden szelepmozgás arányosan megfelelő hatással legyen a szabályozandó paraméterre (nyomás, hőmérséklet) anélkül, hogy a szivattyúzási költségek emelkednének.
  dpv –nyomásesés teljesen nyitott szelepen keresztül
  dpc –nyomásesés a rendszeren (nyomásesés a csöveken, hőcserélőn)
  Kv-számított térfogatáram

## Slide 13: Szelepautoritás hatása a szabályozhatóságra
hatás
pozíció
Va=1
Va=0,3
Nagy térfogatáram– lassú válasz
Va=0,5
optimális válasz -Va=1
alacsony térfogatáram –
oszciláció
Alacsony szelepautoritás hatása:
Torzul a szelepkarakterisztika
Kvr növekszik
Szabályozási arány romlás
Instabil /pontatlan szabályozás
Va ≥ 0,5
= stabil & pontos rendszer szabályozás

## Slide 14: Térfogatáram szabályozás
Térfogatáram-Q a szabályozó szelepen keresztül függ:
    Szelep kapacitás (kv)
    Nyomáskülönbség a szelepen dPv
[m3/h]

## Slide 15: Kavitácó
A folyadék szelepfolytáson való áthaladásakor a statikus nyomás lokálisan leesik
Amennyiben a statikus nyomás (Ps) a folyadék parciális gőznyomása alá esik gőz/gázbuborékok képződhetnek.
A folyadék tovább halad a szelepben és a statikus nyomás emelkedik.
Mivel ez a nyomás meghaladja a folyadék gőznyomását, a buborékok összeomlanak
Ez az összeomlás jelentős mennyiségű energiát bocsát ki egy ütéshullám formájában.
A felszabaduló energia elegendő ahoz, hogy károsítsa a szelep belső felületét, hosszabb távon komoly károsodást okozva a szelepben.
A szelep kavitáció gyakran úgy hangzik, mint a szelepen átáramló közeg kavicsot mozgatna.
Szelep kavitáció gyakrabban fordul elő forró közegek áramoltatása esetén.

## Slide 16: Kavitáció
Gömbcsap Z = 0,1 – 0,2
Elzáró szelep és folytószelep Z = 0,15-0,25
Sztenderd szabályozó szelep Z = 0,3 – 0,5
Szabályozó szelep alacsony zajszinttel Z = 0,6 – 0,9
Szimuláció szelepen bellül
Kavitációs zaj,
Vibráció és
anyag erózió]
Laminális áramlás
Turbulens áramlás
Maximális zajszint
Kritikus térfogatáram

## Slide 17: Kavitáció
Képlettel : Legrosszabb esetben:
Max. megengedett nyomáskülönbség nyitott szelepen:
  p1 belépő nyomás (absolult nyomás) [bar]
  pS telítetségi nyomás (abszolult nyomás) [bar]
  z kavitációs faktor
VDMA 24 422, szerint standard nyitásifok kv/kvs = 0,75
Danfoss szelepeknél: z = 0,2… 0,6 (DN függvényében)
Hőmérséklet | Telítetségi nyomás (abszolult) pS
[°C] | [bar]
30 | 0,042
35 | 0,056
40 | 0,074
45 | 0,096
50 | 0,123
55 | 0,157
60 | 0,199
65 | 0,250
70 | 0,312
75 | 0,386
80 | 0,474
85 | 0,578
90 | 0,701
95 | 0,846
100 | 1,013
105 | 1,209
110 | 1,433
115 | 1,691
120 | 1,985
125 | 2,322
130 | 2,703
135 | 3,132
140 | 3,614
145 | 4,156
150 | 4,762

## Slide 18: Szelep kiválasztás Méretezési példa
Δt = 90-50 = 40°C
90 °C
50 °C
Δpv = 0,4 Bar

## Slide 19: Szelep kiválasztás kv érték számítás
Térfogatáram számítás Q
kv érték számítás
Eredmény kv = 11,9 m3/h

## Slide 20
Számított kv = 11,9 m3/h
Szelep kiválasztás méretsorból(válaszuk a számítottnál nagyobb szerelvényt)
Választott kvs = 16 m3/h
Szelep kiválasztás szelep kiválasztás

## Slide 21
Nyomáskülönbség teljesen nyitott szelepen
Térfogatáram teljesen nyitott szelepen keresztül
Szelep kiválasztás nyomáskülönbség és térfogatáram számítás

## Slide 22
Szelep nyitási fok(x)
Becsült szelep nyitási fok:
kv – számított szükséges szabályozószelep kapacitás [m3/h]
Kvs-választott szelep kapacitása [m3/h]
Feltételezés
Tökéletes lineáris karakterisztika a teljes működési tartományban (a gyakorlatban többé-kevésbé lineáris nyitásra)
70-80% feletti nyitási fok esetén laposabb jelleggörbe.
Szelep kiválasztás ellenőrzés

## Slide 23: Szelepek felépítése szelepülék
    Szelepülék zárófelületek (alacsony/magas hőmérsékletre)
    Ülék
    Szelep kúp
    Lágy tömítés
    Fém/fém tömítés
    EPDM tömítés

## Slide 24: Szabályozószelepek
Nyomáskiegyenlített szelepek
Membrán
P1
DN 150 - 250 Membrános kiegyenlítés
DN 15 - 125 Also kiegyenlítés
Alsó szelepkamra
P2

## Slide 25: Köszönöm a figyelmet!
Kubinyi Antal
antal.kubinyi@danfoss.com
06204735386
www.tavho.org/e-learning