## Slide 1: Segédenergia nélküli nyomás és térfogatáram szabályozók
Kubinyi Antal
Danfoss Kft

## Slide 2: Történeti áttekintés
A hálózatok fejlődése 4 generációra tagolgató
  1. generáció: Vízgőz bázisú rendszerek (1880-1930)
  2. generáció:
  100°C feletti hőmérsékletű túlnyomás alatt levő víz
  A hőközpontok a helyszínen épültek, a hőszigetelés a helyszínen készült
  (1930-1980)
  3. generáció:
  Jellemzően 100°C alatti hőmérsékletű víz
  Kompakt hőközpontok, előszigetelt csővezeték (1980-2010)
  4. generáció:
  Jellemzően 50°C vízhőmérséklettel (max. 70°C).
  Alacsony energiaigény és okos rendszerek (2010+)
Távfűtés kezdete 1882 New York,
azóta a technológia folyamatosan fejlődik.

## Slide 3: Állandó és Változó térfogatáramú rendszerek
Állandó térfogatáram
Változó térfogatáram

## Slide 4: Szabályozástechnika
Szabályozás: Az irányítás olyan módszere, ahol egy paraméter előírt értéken tartását úgy végezzük, hogy a szabályozott jellemzőt mérjük, és ha az a kívánatos értéktől eltér, beavatkozunk.
Visszacsatolás: A kimenő jelet egy különbségképző elemen keresztül visszavezetjük a beavatkozó szerv bemenetére.
Miért alkalmazzuk?
- Instabil rendszerek stabilizálására
- Külső zavaró hatások csökkentésére
- Egy jól megtervezett visszacsatolás még bizonytalan rendszermodellel együtt is működőképes lehet.

## Slide 5: Szabályozástechnika
Arányos tag (Proportional): A kimenetén a bemeneti jellel arányos jel jelenik meg.
Integráló tag (Integral): A kimenetén a bemeneti jel idő szerinti integráljával arányos jel jelenik meg. 0 hibával dolgozik
Deriváló tag (Derivative): A kimenetén a bemeneti jel idő szerinti deriváltjával arányos jel jelenik meg. Csökkenti a túllengéseket és a beállási időt.

## Slide 6: Szabályozástechnika
PI-Arányos Integráló szabályozás.: Csökkenti a statikus hibát, de lassan állítható be a kívánt érték.
PD-Arányos deriváló szabályozás.: Gyors de pontatlan szabályozás
PID-Arányos Integráló Deriváló szabályozó.: Megfelelően kiválasztott és beállított PID egyesíti a PD és PI szabályozók előnyeit

## Slide 7: Motoros szabályozó szelep méretezési állapotban
Chart: 
Szabályozó
Térfogatáram változás
Tervezett
nyomáskülönbség
Max szelep nyitás
(pl. 100%)

## Slide 8: Motoros szabályozószelep a gyakorlatban nagyobb nyomáskülönbségnél.
Chart: 
Azonos beavatkozás
Térfogatáram változás
Megnőtt
nyomáskülönbség
Max szelep nyitás
(pl. 20%)

## Slide 9: Nyomás értékek a távfűtő/hűtő hálózaton belül
50% terhelés
Hálózati nyomás
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Felhasználó távolsága a hőtermelőtől
p [bar]
Rendelkezésreálló nyomáskülönbség a legtávolabbi fogyasztónál
Rendelkezésreálló nyomáskülönbség köztes fogyasztónál
100% terhelés
0% terhelés
Statikus nyomás

## Slide 10
Energia felhasználás változása napi és éves viszonylatban
Notes: DH network example – heating and DHW (also in summer)
Pic 1
Different heat load during year, short peak loads, summer DHW production – heat losses + DHW +heating
Pic 2
Very short peak time, long summer tail (DHW + losses)
Pic 3
Changing demand during day (example from winter day)  morning peak  middle day setback  evening consumption rise

## Slide 11
Energia betáplálás különböző hőforrásokból
Körvezetékes kialakítás
Maszk hálózat
Sugaras hálózat
?
Notes: Growing cities  growing networks
First  small (simple) network [maybe more small networks]  grows larger (new conection areas, joining of more small DH networks)
Later  complex network, long pipes, conected loops, long transportation times
 different type of networks
Different heat sources
Combination of diferent type of sources (gas, waste, biomass, …)
Different source locations  where is critical point in network, what are pressure conditions in different parts of network

## Slide 12: Példa: Brno (point in the city)
Chart: dp (bar)
Nyomáskülönbség változása 36 óra alatt
2,8 bar

## Slide 13: Példa: Bratislava(belvárosi mérési pont)
Nyomáskülönbség változása 24 óra alatt
2,1 bar
MPa

## Slide 14: Példa: Távfűtés Ljubljana
Nyomáskülönbség változása 48 óra alatt
2,65 bar

## Slide 15: Nyomásváltozásokkal kapcsolatos kérdések
Téli/nyári állapot
Részterheléses időszak
Szelep nyitási fok
Szabályozhatóság
Kritikus rendszer állapotok, változások
Hőhordozó közeg változása
Túláram / visszatérő vízhőmérséklet
…

## Slide 16: Nyomáskülönbség szabályozás
Lehetővé teszi a hőközponti elemek megfelelő kiválasztását

## Slide 17: Beállítás

## Slide 18: Távhőszolgáltatók – A Cél
Szivattyúk olyan üzemeltetése, hogy mindenhol biztosított legyen a szükséges térfogatáram  szállítson annyi hőenergiát amire leszerződött
Nyomásváltozások kezelése  naponta, és szezonálisan is változó térfogatáram igények
Kezelje a rendszer dinamikus változásait akár több hőforrással és szivattyú állomással
Növekedő városok és hálózatok új feltételeket teremt
Optimalizálja a működést  Csökkentett térfogatáram és vízhőmérséklet
Hálózat szivárgási veszteségeinek minimalizálása  nyomás csökkentés

## Slide 19: Hőközponti kapcsolás
Párhuzamos
Soros
Fűtés
HMV

## Slide 20: Hőközponti kapcsolás
PN 11116

## Slide 21: Térfogatáram korlátozó
Biztosítja, hogy az adott hőközpont ne tudjon nagyobb térfogatáramot felvenni mint a szerződött mennyiség.

## Slide 22: Térfogatáram kolátozó
A maximális térfogatáram könnyen beállítható az elforgatható áramláskorlátozó csavar beállításával, az ábra szerint

## Slide 23: Kombinált Térfogatáram és nyomáskülönbség szabályozók
Többfunkciós szabályozó
    Szabályozó szelep,
    Térfogatáram korlátozó
    Az térfogatáram korlátozó védelmében lezárható
    Integrált nyomáskülönbség szabályozás
Nyomáskülönbség szabályozó és térfogatáram korlátozó egymástól független membránművekkel üzemelnek.
Az erősebb zárási jel dominál.
Legfontosabb előnyök
- Kisebb bekerülési költség.
- Kompakt – Kisebb beépítési méret
- Alacsonyabb szerelési költség.
- Teljes szelep autoritás ; Va ~ 100%

## Slide 24: Dinamikus szabályozás
Hálózati állapot változások kezelése
    Csökkenti a felfűtési időt
    A legtávolabbi fogyasztók megfelelő ellátása
    Csökkentet keringettet vízmennyiség
Fogyasztók optimalizálása
    Maximális térfogatáram korlátozás
    Visszatérő hőmérséklet korlátozás
    Oszcilláció(kilengések) megszüntetése
Alkalmazások kapcsolata
    Nyomás változások kiküszöbölése
    Álandó nyomáskülönbség fenntartása a szelepen vagy/és a fogyasztónál.
    Szignifikánsan javítja a rendszert (pontosság, hatékonyság, élettartam)

## Slide 25: Termékek a műszakimegoldások támogatására
  Nyomáskülönbség szabályozó(P)
  Nyomáskülönbség és térfogatáram szabályozó(PQ)
  Térfogatáram szabályozó integrált motoros szabályozó szeleppel. (QM)
  Nyomás, dp csökkentés (A, PA)
  Nyomáscsökkentés (D)

## Slide 26
PN16
Szekunder rendszerek, Kis átmérők
PN16
PN25
Közepes Üzemi tartomány
Nagy dimenziók, magas hőmérséklet
DN15-125
PN 111116
PN 111116
PN 111116
PN 1116

## Slide 27: Felépítés Közepes üzemi tartomány
  Nyomás különbség szabályozó :
  szelep 
  Nyomáskülönbség szabályozó egy szabályozó membránnal 
  Állítható vagy fix rugó a nyomáskülönbség beállítására. 
  Nyomás jel/érték (-p,+p) eljuttatva a nyomáskülönbség szabályozó mindkét oldalára :
  Külső impulzus vezeték
  Gyárilag szerelt külső impulzus vezeték
  Szelepkúp és szelepszár furat

## Slide 28: Működés MD
A szabályozó zár növekvő nyomáskülönbség hatására, csökkenő nyomáskülönbség esetén nyitja a szelepet.
Nyomás jeleket veszünk (előremenő vezetékbe beépítve):
Szelep után (+p) gyárilag szerelt impulzuscsövön
Külső impulzusvezetéken keresztül a visszakötve a rendszerbe.
Nyomás jeleket veszünk (visszatérő vezetékben beépítve):
Külső impulzus csövön a szelep előtt (+p)
Szelep kúpon keresztül (-p)
A szabályozó működési pontja elérni az egyensúlyt amikor a záró erő (Fdp), a nyomáskülönbség hatására a membránművön  és nyító erő (Frugó) a rugó előbeállításból  egyensúlyban van.
Nyomáskülönbség beállítás:
Minnél jobban megfeszítjük a rugót, annál nagyobb erőt kell a membránművön keresztül a nyomáskülönbségnek képeznie, az egyensúlyi állapot eléréséhez. Nagyobb nyomáskülönbség biztosításához jobban össze kell szorítanunk a rugót.
Fspring
FdP
Erő egyensúly

## Slide 29: Felépítés nagy dimenzióban
  Nyomáskülönbség szabályozó magában foglalja:
    Szabályozó szelep Control valve
    Membrános nyomásszabályozó
    Rugó a nyomáskülönbség beállítására
  Fix beállítású nyomáskülönbség szabályozóknál külső állítható rugó helyett fix nem hozzáférhető. Rugóerővel szabályozzuk a nyomáskülönbséget.
p
p
Notes: FOTO

## Slide 30: Működési elv HD
Az előremenő és visszatérő vezetékek nyomás változásai impulzuscsövek segítségével a szelepmozgató membrán kamráiba vezetjük a nyomáskülönbség szabályozásáhához.
A nyomáskülönbség szabályozva van a szabályozóban lévő rugó előfeszítése útján.
Szabályozó szelep zár növekvő nyomáskülönbség hatására és nyit csökkenő nyomáskülönbségre az állandó nyomáskülönbség fenntartása érdekében.
A szabályozó fel van szerelve túlnyomás biztonsági szeleppel, ami megvédi a membránt a túl magas nyomáskülönbségtől.
p
p
Frugó
FdP
Erő egyensúly

## Slide 31: Méretezés ellenőrzése
Szelep nyitási fokozat
Közeg sebesség
Kavitációs zaj

## Slide 32
Nyomáskiegyenlített szeleptest jelentősége
P1
P2
Az ellentétes irányú, de közel egyenlő nagyságú erőhatások kiegyenlítik egymást.
Segédenergia nélküli hőmérséklet szabályozóknál
Segédenergia nélküli nyomásszabályozóknál
Motoros szelepeknél
Maximális zárónyomás
Minimális állítóerő
Dinamikus hatások kiegyenlítése a szeleptesten belül

## Slide 33: Köszönöm a figyelmet!
Kubinyi Antal
antal.kubinyi@danfoss.com
www.tavho.org/e-learning