## Slide 1: Elzáró szerelvények Gömbcsapok, pillangószelepek
Sichna Andrea Vexve Oy

## Slide 2: Elzáró szerelvények – Gömbcsapok, Pillangószelepek
Jelleg: Negyedfordulatos szerelvények
Funkció: Elzáró szerelvények
Felhasználási terület: Elzárás, szakaszolás
Speciális rendszerjellemzők: PN 25 bar, mindkét irányú tömör zárás

## Slide 3: Kivitelek
Szerelhető / hegesztett házas
Lemezházas / csőből kialakított / öntött házas
Szűkített / teljes átömlésű
Gömbcsapok:
Lebegő gömbös / megvezetett gömbös
Pillangószelepek:
Egyszeres / kétszeres / háromszoros excentricitásu

## Slide 4: Csatlakozások
Karimás (PN40,PN16, PN25)
Hegtoldatos (DIN vagy MSZ)
Gömbcsapok:
Menetes
Speciális (pl. karimás/hegtoldatos)
Pillangószelepek:
Karima közé építhető
LUG tipus

## Slide 5: Működtetés
Kézikar, kézikerék, T-kulcs
Kézi fokozómű, hordozható fokozómű
Elektromos hajtás (pl. AUMA)
Hidraulikus hajtás (pl. Hydrox)
Pneumatikus hajtás

## Slide 6: Általános jellemzők
Gömbcsap | Pillangószelep
Nyomástartomány: PN 16 / 25 (PN 40) | 
 | Trim class - Δp = 16 bar és Δp = 25 bar
Hőmérséklet-tartomány: -30°C - +200°C | 
Könnyen szigetelhető | 
Könnyű súly | 
Helytakarékos | 
Könnyű működtetés | 
Karbantartásmentes | 
Hosszú élettartam | 
Szivárgásmentes záras (EN12266-1 rate A) | 
Kedvező áteresztő képesség | 
Acél ház | 
Saválló vagy saválló bevonatos gömb | Saválló vagy saválló bevonatos tányér
Lágy ülék | Kemény vagy fém ülék

## Slide 7: Speciális gömbcsapok Földbe építhető vagy hosszabbított száras gömbcsap
Közvetlenül földbe épitett rendszerekbe
Előszigetelhetők
Hosszitott orso
Festetlen
Mindkét irányból tömörzáró EN12266-1 szabvány szerint
Tervezett és bizonylatolt az EN488:2015 szabvány szerint

## Slide 8: Speciális gömbcsapok Megfúró gömbcsap
Megoldás
Új vezeték/ új felhasználó becsatlakoztatása a hálózatba anélkül, hogy a rendszert leürítenénk vagy akár nyomásmentesítenénk.
Adatok
Mérettartomány DN20 - DN200
Rövid orsó
Hegtoldatos, karimás
Teljes átömlésű vagy szűkített

## Slide 9
Zárás + szabályzás
Profilozott gömb
Keményített ülék
Lineáris karakterisztika
Strang szabályzás
Speciális gömbcsapok
Kiegyenlítő vagy szabályzó gömbcsap

## Slide 10: Speciális gömbcsapok Egyéb közegekre
Gőzre alkalmas gömbcsapok:
Hőmérséklet-tartomány: -40°C és +70°C között
Orsótömítés: tömszelence
Gázos gömbcsapok:
Hőmérséklet-tartomány: -40°C és +70°C között
Orsótömítés: NBR
Saválló gömbcsapok:
Ház anyaga: saválló acél EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 (AISI 316L)
Felhasználási terület (pl.):
    glycol, freezium, ethanol
    Sűrített levegő

## Slide 11: Anyagminőségek
Ház anyaga:
acél pl. P235GH (1.0345), P355NL1 (1,0566)
Gömb / Tányér anyaga:
saválló acél, saválló bevonatos, krómozott
Ülék anyaga:
  PTFE
  PTFE+C
  Fém
Orsó tömítés anyaga
  FPM
  Grafit

## Slide 12: Üzemi jellemzők
Nyomás – hőmérséklet diagramok

## Slide 13: Szivárgásmentesség
Gömb felületkezelése (polírozás)
Előfeszített rugós megtámasztású ülék
Hármas excentricitás
Ülék kialakítás

## Slide 14: Gömb kialakítások
Megfúrt gömb
„Kagyló” kialakítású gömb
Belső megvezetésű gömb
Öntvény gömb

## Slide 15: Áteresztő képesség
Szűkített átömlésű gömbcsap
Némi nyomásesés elfogadható a legtöbb rendszerben
Fontos: szűkülés mértéke
Felhasználható fűtési és hűtési rendszerekben
Teljes átömlésű gömbcsap
Drágább
Kisebb a nyomásesés esélye – minimalizálható a szivattyú költsége
Felhasználható fűtési és hűtési rendszerekben
Pillangószelepek esetében a konstrukciótol függ

## Slide 16: Átfolyási érték - nyomásesés
DN | Kv value / Reduced bore | Kv value / Full bore
150 | 1 070 | 4 530
200 | 1 750 | 9 230
250 | 3 200 | 15 810
300 | 4 600 | 25 450
350 | 9 600 | 34 600
400 | 13 300 | 48 700
500 | 18 700 | 76 250
600 | 32 000 | 82 000
700 | 42 000 | 120 000
800 | 55 000 | 174 000
Szerelvény nyomásveszteségének számítása:
Q = térfogatáram (m3/óra)
Kvs érték = 1 bar nyomáskülönbségnél a szelepen átáramló víz térfogatáram (m3/óra)
 |  | Pillangó 1 | Pillangó 2
Cső átmérő | D | 0,813 m | 0,813 m
Falvastagság | s | 0,0088 m | 0,0088 m
Belső átmérő | d | 0,7954 m | 0,7954 m
 |  | 0,497 m2 | 0,497 m2
Átfolyási sebesség a csővezetéken | v | 4 m/s | 4 m/s
Átfolyási mennyiség a csővezetéken | Q=A*v | 7155 m3/h | 7155 m3/h
 |  | 1,99 m3/s | 1,99 m3/s
DN 800 max. | Kvdn800 | 40700 m3/h*1/bar | 28000 m3/h*1/bar
Nyomásesés |  | 0,0309 bar | 0,00653 bar
Nyomásesés különbség |  | 0,0344 bar | 
 |  | 3440 Pa | 
Szivattyú hatékonysági megtakarítás |  | 0,8 | 
Elektromos energia megtakaritás |  | 8,55 kW | 

## Slide 17: Konstrukció
Nincs fix alsó csatlakozás
A rendszer nyomása rá tudja szorítani a gömböt a szemben-oldali ülékre
A gömböt két oldalról rugó-ráfeszítéses teflon (PTFE+C) ülék tartja a helyén
Az orsó a gömb felső részéhez csatlakozik
A csatlakozásnál a gömb furata kissé szélesebb, így némi mozgásteret enged a gömbnek
Könnyebb kivitel
A gömb fixen rögzítve van az alsó és a felső orsó által
Az üléket a rugó szorítja a gömbre
Masszívabb konstrukció, nehezebb szerelvény
Kisebb nyomatékigény
“Megvezetett gömbös” konstrukció:
„Lebegő gömbös” konstrukció:

## Slide 18: Gömbcsap vs. Pillangószelep
 | Gömbcsap | Pillangószelep
Áteresztő képesség | Teljes keresztmetszetben | Elzáró elem a közegben, főleg kis átmérőknél kritikus
Súly | Nagyobb átmérőkben nagy súly | Nagyobb átmérőkben kisebb súly
Tömörzárás | Kétoldali tömörzárás általában biztosított | Konstrukciótól függő a kétoldali tömörzárás
Ár |  | Nagyobb átmérőkben kedvezőbb ár

## Slide 19: Minőség
Általános szabványok és bizonylatolások
EHP Certificate
EN488:2015, EN488:2011
ISO9001:2008
ISO14001:2011
EN3834-2 and PED (H-module)
Tervezési szabványok
EN13445
DIN 2559 part1 form 22 and EN253
EN1092
ISO5211 and EN12570
Alapanyag szabványok:
EN10204
PED
Tesztelésre vonatkozó előírások:
EN12266-1
Rate A
PED
Bizonylatolások:
EN 10204/3.1 szerinti nyomáspróba és tömörzárási bizonylat
Megfelelőségi nyilatkozatt (Declaration of conformity)
Teljesitmeny nyilatkozat (Declaration of Performance)
PED

## Slide 20: Elzáró szerelvény kiválasztásának szempontjai
Rendszer jellemzői:
  Üzemi körülmények (nyomás, hőmérséklet)
  Közeg minőség, mennyiség
  Funkció
  Működtetés
Szerelvény fő műszaki jellemzői
  Kivitel (tipus, kialakítás, csatlakozás, működtetés)
  Tulajdonságok (nyomás/hőmérséklet)
  Minőség (anyag, gyártástechnológia)
  Ár
Ár-érték arány
Egyéb szempontok:
  Karbantartási igény
  Súly – beépítési költégek
  Rugó ráfeszítéses ülék (rugó anyaga, minősége, vastagsága)
  Festés vastagsága, minősége (100-150 µm) - Korrózió elleni védelem
  Hegesztés minősége
  Bizonylatolás
  Garanciavállalás
  Referencia

## Slide 21: Köszönöm a figyelmet!
Sichna Andrea
andrea.sichna@vexve.com
www.tavho.org/e-learning